Анализ результатов обследования технического состояния резервуаров

Литвинцев Н.М., Голиков Н.И., Тихонов Р.П., Макаров Н.К., Сидоров М.М.

г. Якутск, Россия

Резервуарные парки  относятся к числу основных систем жизнеобеспечения в условиях Сибири и Крайнего Севера и являются базовыми составляющими топливно-энергетического комплекса. Общая вместимость резервуарного парка Республики Саха (Якутия) составляет 1,6 млн. м3 [1]. «Средний возраст» которых около 25-30 лет при нормативном сроке эксплуатации – 20 лет. Учитывая, что резервуары относятся к системам повышенной пожаро-взрывоопасности, то очевидной становится проблема их безопасной эксплуатации в запроектных сроках при высоком уровне накопленных повреждений. Одним из этапов решения возникшей  проблемы является проведение комплексного обследования технического состояния резервуара, с помощью средств неразрушающего контроля.

В ходе проведения технического обследования нами обнаруживаются следующие дефекты несоответствующие существующим нормам [2]: дефекты сварных соединений, коррозионные язвы, вырывы, деформации листов, непровары, царапины, неравномерная осадка днищ, недопустимые уклоны стенки, трещины и др. Для установления их причин возникновения обнаруживаемые дефекты были подразделены на три основных вида: заводские (обнаруженные на заводских сварных швах); монтажные; а также дефекты появившиеся в процессе эксплуатации (эксплуатационные). На заводских сварных соединениях обнаруживаются: непровары, подрезы, поры, дефекты формы шва и раковины. После монтажа конструкции на швах и основном металле  остаются такие дефекты как, непровары, подрезы, поры, раковины, вырывы, царапины, вмятины,  участки с отсутствием  шва, дефекты формы шва. В процессе эксплуатации резервуаров образуются следующие дефекты: коррозионные язвы, свищи, трещины, деформация листов (выпучины, вмятины) и неравномерная осадка днищ вертикальных сварных резервуаров, уклоны стенки. Хотя такое распределение весьма условно, так как некоторые дефекты трудно подразделить по установленным видам, но показывает в первом приближении на каком этапе «жизни» конструкции они возникают.

В работе [3] показаны отношение количества отказов (нарушение герметичности) к общему числу обследованных вертикальных резервуаров (рис. 1). Сквозные свищи обнаружены на листах днища резервуара, в основном на месте оставленных  после монтажа вырывов. Хотя после монтажа все они проходят гидроиспытания, но впоследствии в ходе эксплуатации ослабленное место разъедается коррозией насквозь. Данный пример показывает, что дефекты оставленные после монтажа (вырывы) в процессе эксплуатации превращаются в сквозные свищи. Также происходит и дефектами заводских сварных швов, которые под действием коррозионных процессов из допустимых переходят в недопустимые (подрезы). Достаточно трудно подразделить выявленные деформации листов, хотя при приемке резервуара недопустимых вмятин и выпучин быть не должно.

В данной работе проведен анализ результатов обследования технического состояния вертикальных и горизонтальных резервуаров, эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера.

рис. 1. Отношение количества отказов (нарушение герметичности) к общему числу обследованных вертикальных резервуаров.

Резервуары вертикальные сварные.

Анализ произведен по данным полного технического обследования 10 вертикальных резервуаров емкостью от 200 – 2000 м3. Из обнаруженных недопустимых дефектов при распределении по вышеуказанным видам получено, что 23% дефектов являются заводскими, 63 % - монтажными и 14% - эксплуатационными (рис. 2). Всего было обнаружено  дефектов несоответствующих существующим нормам - 904. Большинство дефектов обнаруженных в вертикальных резервуарах, это дефекты образованные при монтаже конструкции. В основном при монтаже резервуаров применяется ручная электродуговая сварка плавящимися электродами. Основные обнаруженные монтажные дефекты это подрезы и раковины (поры), их доля составляет около - 70%. В основном подрезы обнаруживаются в швах соединяющих стенку с днищем (уторное соединение) при сварке наклонным электродом. Раковины (поры) свидетельствуют об использовании некачественных или отсыревших электродов.  В целом наблюдается низкое качество монтажно-сварочных работ и слабый контроль при приемке резервуара. Из заводских дефектов наиболее частыми являются поры и раковины составляющие свыше 30%. При эксплуатации ведущие к  появлениям отпотин. Самыми многочисленными из эксплуатационных являются отпотины и свищи, их доля составляет свыше 50%.

Рис. 2. Диаграмма дефектности  стальных вертикальных резервуаров в процентном соотношении

Резервуары горизонтальные сварные

Анализ произведен по данным полного технического обследования 11 горизонтальных резервуаров емкостью от 50-60 м3. Из обнаруженных недопустимых дефектов при распределении по вышеуказанным видам получено, что 55% дефектов являются заводскими, 19 % - монтажными и 25% - эксплуатационными (рис. 3). Всего было обнаружено  дефектов несоответствующих существующим нормам - 157. Большинство дефектов обнаруженных в горизонтальных резервуарах, это дефекты образованные при изготовлении конструкции. В основном обнаружены раковины (поры), которые составляют около 47%, всех дефектов заводских швов. Низкий процент монтажных дефектов объясняется малым объемом монтажных работ, который в основном связан только с врезками технологических трубопроводов. Из эксплуатационных дефектов наиболее частыми являются деформации стенки составляющие свыше 40%.

Рис. 3. Диаграмма дефектности стальных горизонтальных резервуаров в процентном соотношении

Выводы

- В результате анализа установлено, что дефекты, образованные в процессе монтажа вертикальных резервуаров являются самыми многочисленными. В целом наблюдается низкое качество монтажно-сварочных работ и слабый контроль при приемке вертикальных резервуаров.

- У горизонтальных резервуаров заводские дефекты показывают самый большой процент дефектности, из которых самые многочисленные – раковины и поры.

- Исходя из этих данных, необходимо повышение качества работ при изготовлении и монтаже резервуаров.

Литература:

- Зырянов И.А., Левин А.И. и др. Надежность резервуаров и газопроводов в условиях крайнего Севера – учебное пособие, Якутск, 2004 г. 101 с.

- ПБ 03-605-03. Правила устройства стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов – Сер.03 – Вып.3 – Колл. авт. – М: НТЦ «Промышленная безопасность», 2004 г.

- Голиков Н.И., Аммосов А.П. Голиков Н.И., Аммосов А.П.Результаты обследования технического состояния резервуаров // Сб. трудов  VI Межд. конф. «Современные методы математического моделирования природных и антропогенных катастроф», Красноярск, 2001. Том 2. - С.165-169.