К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛОТИНЫ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

Барышников В.Д., Гахова Л.Н.

Новосибирск, Россия

Нарушения устойчивости элементов инженерных сооружений такого класса, как Саяно-Шушенская ГЭС (СШ ГЭС), вызванные природными и техногенными воздействиями, могут привести к последствиям по масштабам сопоставимым с экологическими катастрофами. В системе мер обеспечения безопасности при эксплуатации основное место принадлежит мониторингу состояния гидротехнического сооружения (ГТС). Диагностика состояния арочно-гравитационной плотины СШ ГЭС сложна по ряду причин: неординарные размеры, сложность в конструктивном отношении, предельные для бетона уровни напряжений ее конструктивных элементов, значительная подверженность температурным факторам, особенности в реакции на внешние воздействия. Все эти факторы в сочетании с информацией о нарастании необратимых перемещений плотины (перемещения на гребне вплотную приблизились к предельным) потребовали привлечения дополнительных, нетрадиционных для ГТС методов контроля напряженно-деформированного состояния (НДС) его конструктивных элементов. В дополнение к существующей на СШ ГЭС системе диагностики НДС, основой которой служит закладная контрольно-измерительной аппаратура (КИА), в ИГД СО РАН была разработана система контроля (СК), в которой контроль изменения НДС конструктивных элементов производится по измеренным деформациям контура и стенок галерей плотины, вызванными температурными изменениями, геологическим и техногенным воздействием. Разработан математический аппарат, позволяющий интерпретировать замеренные деформации на бетонный массив и оценивать изменения напряжений в процессе эксплуатации сооружения.

Галереи и потерны СШ ГЭС, расположенные в приконтактной части скального массива и в бетоне плотины, были оборудованы измерительными станциями. Ретроспективный анализ результатов наблюдений позволил установить изменения в схеме статической работы сооружения. Отмечены изменения характера деформирования ключевой секции плотины за десятилетний период наблюдений, вызванные повышением отпора со стороны низовой грани плотины, испытывающей дополнительную пригрузку за счет накопления прогибов плотины в сторону низовой грани. Установлено, что левый берег испытывает бóльшие арочные сжатия, чем правый. По сравнению с правым берегом зона арочного сжатия и консольного растяжения в левом берегу более протяженная. Процесс стабилизации сооружения не завершен: в береговых примыканиях отмечаются остаточные явления, позволяющие говорить о развитии деструктивных зон как в правом, так и в левом берегах.

Оценки особенностей НДС конструктивных элементов плотины СШ ГЭС свидетельствуют об удовлетворительных результатах применения деформационного метода контроля состояния сооружения в эксплуатационный период.

Литература

1. Декларация безопасности Саяно-Шушенской ГЭС. П. Черемушки,-1999 г, с.69.

2. Барышников В.Д., Гахова Л.Н. Некоторые особенности развития деформационных процессов при эксплуатации гидросооружения СШ ГЭС, установленные нетрадиционными методами наблюдений // Гидротехнич. стр-во.- 1999.-  №3.

3. Барышников В.Д., Брызгалов В.И., Булатов В.А, Гахова Л.Н. Контроль напряженно-деформированного состояния плотины Саяно-Шушенской ГЭС. // Гидротехнич. стр-во.-2000.- №10.

4. Кузьмин К.К. Некоторые вопросы напряженного состояния и надежности плотины СШ ГЭС // Гидротехническое строительство – 1998.-№9.